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	设备名称
	硬件实际配置描述/软件详细描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	LED路灯
	1.灯杆采用优质钢管，下节规格200mm*200mm，壁厚≥4.5mm，上节规格150mm*150mm，壁厚≥4.0mm。无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷。
2.灯杆整体造型美观, 表面光洁。
3.灯杆法兰盘360mm*360mm*20mm厚，法兰与杆体之间正面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷， 通过螺栓安装在基础上。
4.电气检修门与杆体下节护板浑然一体，门边缝隙小于2mm，具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装保险装置。
5.灯杆及加工部件, 整体热镀锌, 表面光洁无明显色差。
6.灯杆表面静电喷塑处理。表面防紫外线, 防腐抗酸碱, 喷塑后表面色泽一致，无脱落现象, 表面喷塑保持期时间长。
7.锌层、塑层厚度符合国标要求。灯杆高度≥6000mm（根据业主实际要求）。
	套
	19

	
	
	1.路灯灯头采用双灯头，灯具铝压铸成型，全密封结构、外表光滑、强度高、耐腐蚀。
▲2.光源功率：150W，色温：3750K-4250K，光效：大于120LM/W 。使用寿命：50000小时以上(以国家级检测报告为准）。光源模组防护等级：IP66。 
▲3.光通维持率：1万小时≥98% （光衰率，使用1万小时不大于2%，以国家级检测报告为准）。
▲4.恒定湿热（85℃ 85%RH）极限测试：工作时间≥500小时，且光效不低于120LM/W（极限测试，检测环境温度85℃湿度85%RH，持续亮灯500小时检测，同时灯具光效大于130LM/W，出具国家级检测报告）。
▲5.盐雾耐腐蚀检测：≥500小时 （检测灯具耐腐蚀性，即高浓度盐碱环境中，检测500小时，且表面无变化，出具国家级检测报告）。
6.散热器为高导热铝合金压铸一体成型。
7.光源腔配置呼吸器，平衡腔体内外压力，消除腔体内雾气和结雾，确保灯具光通输出及LED灯使用寿命。
8.灯具配光采用双反射特性导光系统，配备格栅式高反射精密光学反光器，可将光能利用率提高，将光能充分利用到道路上。
	
	

	2
	LED户外
带臂灯头
	1、灯臂出臂≥1500mm，挑臂材质选用优质低碳钢制作，灯臂整体热镀锌，外部表面静电喷塑处理，灯臂上挑30°。
2、灯臂主体采用外径80mm*80mm方管，造型部分采用外径30mm*30mm方管拼接而成。
3、灯头热镀锌后喷塑处理，颜色与建筑外立面颜色一致。
	套
	35

	
	
	1.灯头采用铝压铸成型，全密封结构、外表光滑、强度高、耐腐蚀。
2.光源功率：150W,色温：3750K-4250K，光效：大于120LM/W 。使用寿命：50000小时以上(以国家级检测报告为准）。光源模组防护等级：IP66。 
3.光通维持率：1万小时≥98% （光衰率，使用1万小时不大于2%，以国家级检测报告为准）。
4.恒定湿热（85℃ 85%RH）极限测试：工作时间≥500小时，且光效不低于120LM/W（极限测试，检测环境温度85℃湿度85%RH，持续亮灯500小时检测，同时灯具光效大于130LM/W，出具国家级检测报告）
5.盐雾耐腐蚀检测：≥500小时 （检测灯具耐腐蚀性，即高浓度盐碱环境中，检测500小时，且表面无变化，出具国家级检测报告）。
6.散热器为高导热铝合金压铸一体成型。
7.光源腔配置呼吸器，平衡腔体内外压力，消除腔体内雾气和结雾，确保灯具光通输出及LED灯使用寿命。
8.灯具配光采用双反射特性导光系统，配备格栅式高反射精密光学反光器，可将光能利用率提高，将光能充分利用到道路上。
	
	

	3
	LED户外景观
洗墙灯
	光源功率：24W，色温：2700K，尺寸：长1000mm，带遮光罩。
	米
	60

	4
	LED防水线型灯
	光源功率：≥15W ，色温：2700K±300K，尺寸宽度：10mm ，定制灯槽。
	套
	80

	5
	微晶面板灯（核心产品）
	（1）LED微晶面板灯为一体式LED灯具，不接受组合式灯具，产品尺寸：长1200mm±10mm、宽300mm±10mm，灯具重量≤3.5kg，避免悬挂物过重带来安全隐患。
（2）LED微晶面板灯额定电压220V，频率50Hz，产品功率＜40W。
（3）LED微晶面板灯边框采用铝型材。灯壳采用透光材质，实现背面透光功能，灯具背面对应天花板区域无暗区，提高教室照明舒适度。
（4）吊杆式安装，吊杆采用铝型材质，吊杆外层采用亚光白色烤漆。
（5）LED微晶面板灯驱动电源采用外置方案，为预防工作一段时间后载流部件表面氧化而产生电弧，导致着火隐患。驱动电源盒须为整体式设计，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患。驱动输入端拆装需要借助工具，确保用电安全，且电源输入输出线须采用端子连接，便于产品维护及升级。
▲（6）LED微晶面板灯灯具光通量≧28001m，色温在5000K±300K，显色指数Ra≥90。
（7）LED微晶面板灯功率因数≥0.95，灯具效能≥80lm/W。
▲（8）为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED微晶面板灯在C-180面的光束角满足80°±5且在C90-270面的光束角满足70°±5。
▲（9）LED微晶面板灯安装后须满足教室维持平均照度＞300LX，照度均匀度＞0.7，统一眩光值（UGR)＜16，照明功率密度＜6W/m²。
▲（10）LED微晶面板灯光输出波动深度≦0.6％，“闪烁项目检测结论为无显著影响。
（11）LED微晶面板灯蓝光危害等级为RG0。
（12）LED微晶面板灯光生物危害类别为“无危险类”。
（13）LED微晶面板灯满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。
▲（14）为了有效防止粉尘、昆虫等异物侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED微晶面板灯A满足 IP44 防护等级。
（15）改造后符合GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》要求，质保期内如有问题只换不修。
	个
	2

	
	
	1、 LED面板灯尺寸：595mm*595mm*11mm。
2、LED面板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED面板灯须采用微晶光学防眩透光板以能达到良好的防眩效果；边框材料应采用银色铝型材。
▲3、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED面板灯半峰边角（50%）在C0-180面限于85°±0.2°；在C90-270面限于93°±0.2°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件。
▲4、LED面板灯功率36W±5W，功率因数≥0.90。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件。
▲5、LED面板灯光通量≥3000LM，光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件。
▲6、LED面板灯色温在5000K±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件。
▲7、LED面板灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件。
8、LED面板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”。提供国家认可检测机构依据IEEE PAR 1789-2013《 LED照明闪烁的潜在健康影响》或IEEE Std 1789-2015出具的检测报告复印件。
9、LED面板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据IEC 62471:2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件。
▲10、LED面板灯蓝光危害等级RG0。提供国家认可检测机构依据IEC/TR 62778-2014《应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）或提供中国质量认证中心依据CQC11-465001-2016认证规则出具的产品认证证书复印件。
	个
	3

	6
	开关电器设备a
	 塑壳断路器：
▲1、塑壳断路器应满足以下技术要求:额定电压Ue≥690V，额定绝缘电压 Ui≥800V，额定冲击耐受电压Uimp=8kV。
2、交流415V电压时，塑壳断路器的额定极限分断能力Icu，额定运行短路分断能力Ics需满足:Ics=100%Icu≥50KA(或36KA)。
3、额定电流160A及以下的塑壳断路器采用热磁脱扣器，且热保护0.7-1倍可调；额定电流160A以上的塑壳断路器选用电子脱扣器, 具备长延时、短延时和瞬时保护功能，且LSI 三段保护能同时投入。
	套
	1

	7
	开关电器设备b
	微型断路器：
1、微型断路器的额定短路分断能力≥6KA 。
2、照明回路采用C型脱扣曲线，动力回路采用D型脱扣曲线 。
3、漏电回路采用A型漏电断路器。
4、1P+N和2P漏电断路器分别采用18mm和36mm宽度产品。
5、具备三级限流特性。
	套
	1


验收标准：符合国家级行业标准，满足采购人要求。
验收方法：采购人根据项目履约情况选择自行验收或组织第三方专家或未中标的供应商进行验收。

